СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ПАРИЖСКОКОММУНСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Совет народных депутатов Парижскокоммунского сельского  поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Парижскокоммунского сельского  поселения Верхнехавского муниципального района

2. Обнародовать  настоящее  решение  в  установленном  порядке.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава Парижскокоммунского

сельского  поселения                                                                                         С.М.Савченко

от 16.01.2014

№  120 -  1V- СНД

Пояснительная записка

Парижскокоммунское сельское  поселение  расположено в юго-западной части Верхнехавского района: с севера граничит с Малоприваловским сельским  поселением, с востока со Спасским сельским  поселением  Верхнехавского района и Новоусманским районом Воронежской области, с юга с Новоусманским районом Воронежской области, с запада с Углянским сельским  поселением  Верхнехавского района и с Рамонским районом Воронежской области.

Общая площадь территории составляет 88,1 кв. км.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 1440 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская  Коммуна, с.  Никоново, с. Забугорье и  общее число домохозяйств 797единиц.

Водоснабжение  имеется  только  в  с.  Парижская  Коммуна  по  улице  Совхозная.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Парижскокоммунского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Парижскокоммунского сельского поселения являются:

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулировании  тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

-Генеральный план Парижскокоммунского сельского поселения (утвержден решением Собрания депутатов от17.11.2011г, №61);

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 12 лет.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Парижскокоммунском сельском поселении. .

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

2.Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

·         минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

·         обеспечение жителей Парижскокоммунского  сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

·         улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

·   увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

·   улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

·   повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

·   снижение вредного воздействия на окружающую среду.

3.Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;                                                                                                                                 – обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

4.Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Парижскокоммунского  сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Существующее состояние коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются только в селе Парижская Коммуна. Источником водоснабжения являются подземные воды . Водовмещающие породы: пески разнозернистые, общей мощностью 13-26 м. Водоносный горизонт напорный, величина напора 7 м. Качество подземных вод  соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку,  содержанию сульфатов и хлоридов, за исключением завышенного показателя жесткости(1,04ПДК). Эксплуатацией систем водоснабжения и вывозом ЖБО  занимается МУП «Водник» Парижскокоммунского  сельского поселения. Лицензия на право пользования недрами ВРЖ 00176 ВЭ, выдана МУП «Водник» Парижскокоммунского сельского поселения, срок окончания действия лицензии 01.12 2018 года.

На территории Парижскокоммунского поселения инвестиционная программа не действует, МУП «Водник» выполняет производственную программу. Производственная программа МУП «Водник» представляет собой программу организации по обеспечению водоснабжения и включает мероприятия по ремонту эксплуатируемых объектов системы добычи воды. Производственная программа рассчитана на 12 месяцев. Период ее действия составит с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. При разработке производственной программы предприятия реализован принцип программно целевого планирования деятельности предприятия по обеспечению потребителей Парижскокоммунского поселения водой. Настоящая программа включает в себя:

- обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества поставляемой предприятием воды;

- план мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия.

Общая характеристика предприятия: МУП «ВОДНИК» в данный момент оказывает услуги по    водоснабжению населению и организациям в с. Парижская Коммуна, Верхнехавского района, Воронежской области; не является плательщиком НДС; штат сотрудников МУП составляет 2 человека.

Техническая характеристика водонапорной башни: Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины № 10398. Скважина расположена восточнее жилой зоны двухэтажной застройки. выше ее по рельефу местности. Для жилой зоны в 1991 году были построены 3,5 км. сетей диаметром 100 мм. Ранее были построены водопроводные сети протяженностью 3,5 км.  Все сети оборудованы смотровыми колодцами, в количестве 1 шт., водозаборными колонками в количестве 6 шт.и пожарным гидрантом, в соответствии с требованиями СНиП. Скважина оборудована электронасосом ЭЦВ 6-16-90

В скважину опущены водоподъемные трубы диаметром 76 мм на глубину 35 метров от поверхности земли. Конструкция скважины- обсадные колонны диаметром 16 дюймов.

Фильтровая колона диаметром 9 дюймов установлена на глубине 42 метра, отстойник снизу закрыт, зацементирован. Фильтры- каркас диаметром -9. Рабочая часть перфорирована отверстиями диаметром 21 мм в шахматном порядке в количестве 420 шт. на 1 погонный метр.  Сверху обтянута латунная сетка № 12/90  и обмотана нержавеющей проволокой диаметром 2,5мм. В зоне скважины расположена водонапорная башня с баком емкостью 25 куб.м. Зона строгого режима скважины радиусом 30 метров огорожена металлической сеткой. Оголовок скважины выведен на поверхность, герметизирован. Имеется  водоразборный кран. Водоснабжение с. Никоново  и с. Забугорье  осуществляется из индивидуальных колодцев.

Сведения об объемах водопотребления за 2011г.- 2013г.предоставлены в таблице №1,№2,№3

Таблица 1

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2012 г | факт 2013 г | факт 2013 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Объем выработки воды | тыс.куб. м | 16.10 | 14.17 | 13.14 |  |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 16.10 | 14.17 | 13.14 |  |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - | - |  |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - |  |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 16.10 | 14.17 | 13.14 |  |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 15.30 | 12.77 | 12.14 |  |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0.7 | 1,1 | 0.7 |  |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |

- Список бюджетных и прочих организаций, обслуживаемых       МУП «ВОДНИК»,  на 2014год.

Таблица №2

таблица №3

| № п/п | Наименование бюджетных организаций | ИНН | Юридический адрес | № Договора ,дата | Объем отпущенной воды (м.куб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ « Парижскокоммунская СОШ» | 3607003819 | Верхнехавский р-н с.Парижская Коммуна ул. Совхозная 42 | №1 от 01.01.2014г по 31.12.2014г | 800 |  |
| 2 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Верхнехавская ЦРБ» | 3607001610 | с. Верхняя Хава ул. Ленина ,11 | №2 от 01.01.2014г по 31.12.2014г | 400 |  |

Итого:                                                                                                                                                                                                        1200

Наименование прочих организаций:

| 1 | ИП Кулаков А.С. (магазин) | с.Парижская Коммуна,ул.Свободы.87а | №3 от 01.01.2014г по 31.12.2014г | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ИП Гацайниев Р.А.(магазин) | с.Парижская Коммуна,ул. Совхозная.40. | №4 от 01.01.2014г по 31.12.2014г | 200 |

Анализ существующих проблем.

1. Длительная эксплуатация водозаборной скважины, коррозия труб и фильтрующих элементов ухудшают показатели качества воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачена часть жилой застройки в селе Парижская Коммуна.

3. Действующая ВЗУ не оборудована установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4.100 % износ водопровода.

Проектные предложения

Для развития системы водоснабжения Парижскокоммунского  с/п генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

 реконструкция артезианской скважины, в виду большого износа

 размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут, на площадке водозаборного сооружения;

.Для развития системы водоснабжения Парижскокоммунского  с/п генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

 строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм;

 установка новых и замена старых приборов учета водопотребления.

 установка гидрантов на сети для пожаротушения;

 улучшение качества очистки питьевой воды.

.оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка  энергоэффективного  сантехоборудования.

2. Водоотведение

2.1. Существующее положение

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы затем вывозится специализированными машинами

Проектом предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

 площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

 поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;                                                                                                                     территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.                                                                                 Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

 высокая степень очистки сточных вод - 98%;

 безопасность для окружающей среды;

 отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

 компактность;

 возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

 срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канал

3. Предлагаемые мероприятия

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию существующих и строительство новых канализационных сетей и сооружений;

2. Строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в с. Парижская Коммуна.

3. Оборудование септиками малоэтажной жилой застройки.

6.  Пояснительная записка

Парижскокоммунское сельское  поселение  расположено в юго-западной части Верхнехавского района: с севера граничит с Малоприваловским сельским  поселением, с востока со Спасским сельским  поселением  Верхнехавского района и Новоусманским районом Воронежской области, с юга с Новоусманским районом Воронежской области, с запада с Углянским сельским  поселением  Верхнехавского района и с Рамонским районом Воронежской области.

Общая площадь территории составляет 88,1 кв. км.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 1440 человек. На территории поселения расположены три населенных пункта: с. Парижская  Коммуна, с.  Никоново, с. Забугорье и  общее число домохозяйств 797единиц.